Типовые формы ТЭН

Трубчатый электронагреватель

ТЭН

ПАСПОРТ

Трубчатые электронагреватели

Паспорт

1. Назначение изделия.

1.1 Трубчатые электронагреватели (далее по тексту – электронагреватель) предназначены для нагревания неподвижного воздуха (S,T), воздуха, движущегося со скоростью более 6 м/с (O), воды и слабых растворов щелочей (P), жиров и масел (Z), литейных пресс-форм (L).

2. Технические характеристики.

2.1 Тип электронагревателей – ТЭН _____________

- первые цифры – развернутая длина ТЭН в см;

- первая буква  –  обозначение  длины  контактного стержня          (шпильки) в заделке (A-40 мм, B–65 мм);

-  вторые цифры – диаметр оболочки ТЭН в мм;

- третьи цифры – мощность ТЭН, кВт;

- вторая буква – нагреваемая среда ( см. п. 1.1);

- четвертые цифры – напряжение, В;

- пятые цифры – радиус гибки;

- шестые цифры – типовая форма ТЭН.

2.2 Сопротивление изоляции в холодном и рабочем состояниях – не менее 0,5 МОм.

3. Комплектность.

3.1 Электронагреватель.

3.2 Паспорт (на каждую партию ТЭН).

4. Устройство.

4.1 Электронагреватель представляет собой металлическую трубку 1, внутри которой запрессована в наполнитель 2 спираль 3 из проволоки высокого омического сопротивления, прикрепленная к контактным стержням 4. Торцы электронагревателя загерметизированы герметиком 5, снабжены изоляционными втулками 6 и контактным устройством 7.

5. Указание мер безопасности.

5.1 Запрещается производить осмотр или ремонт электронагревателей, находящихся под напряжением.

5.2 Корпус каждого электронагревателя должен быть надежно заземлен.

6. Подготовка изделия к работе.

6.1 Эксплуатировать электронагреватели можно только в той среде, для которой они предназначены (см. п. 1.1). Активная часть электронагревателя должна полностью находится в рабочей среде, при этом концы электронагревателей должны выходить из рабочей среды на 15-30 мм. для стержня А и 15-50 мм. для стержня B от торца корпуса.

6.2 При эксплуатации ТЭН температура на поверхности электронагревателя не должна превышать 450˚С в рабочих средах T, O и 100˚С в рабочих средах S, T.

6.3 Крепление электронагревателей производится при помощи специальной арматуры: штуцеров, кронштейнов и т.д.

Запрещается крепить ТЭН за изоляционные втулки и контактные стержни.

6.4 Крепить арматуру к ТЭН следует механически.

6.5 Перед монтажом ТЭН на объектах следует:

- удалить консервационную смазку с последующей протиркой бязью насухо;

- при необходимости протереть изоляционные втулки и контактные стержни от грязи и пыли;

- проверить сопротивление изоляции, величина которого должна соответствовать п. 2.2;

6.6 Если после транспортировки или длительного хранения сопротивление изоляции ТЭН уменьшилось ниже указанного в п. 2.2, то их следует просушить при температуре 120˚С  или путем включения  на 1/3 номинального напряжения до восстановления сопротивления изоляции в течение не более 6 часов.

6.7 При монтаже ТЭН на объекте следует руководствоваться “Правилами устройств электроустановок”.

7. Техническое обслуживание

7.1 Необходимо:

- периодически удалять загрязнение  с изоляционных втулок и контактных стержней;

- следить за креплением и вовремя устранять ослабление;

- не допускать перегрева электронагревателей выше температуры, указанной в п. 6.2;

8. Свидетельство о приемке.

8.1 Электронагреватели соответствуют ТУ 3442-001-42511921-99, выдержали проверку и испытания и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска ________________________________   Штамп ОТК

9. Гарантии изготовителя.

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электронагревателей требованиям технических условий, приведенных выше, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок  эксплуатации 2 года с момента ввода ТЭН в эксплуатацию, но не менее 5000 часов.

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления трубчатых электронагревателей.

# Text boxes

ME55

1     2       3       4           5         6   7       8       9    10